## m3h SI
GAS→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算) |  |  |  | GAS→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算)
1.1.2 Q=m3/h(ntp) δ=kg/m3(ntp) SI-UNIT |  |  |  | 1.3.2 Q=m3/h(OP) δ=kg/m3(OP) SI-UNIT
流量計仕様入力 | GAS 流量 | m3/h(ntp) | 60 | 流量計仕様入力 | GAS 流量 | m3/h(OP) | 19.5356
| GAS 密度 | kg/m3(ntp) | 1.976 |  | GAS 密度 | kg/m3(OP) | 3
| GAS 温度 | ℃ | 20 |  | GAS 温度 | ℃ | 20
| GAS 圧力 | kPa ｹﾞｰｼﾞ | 200 |  | GAS 圧力 | kPa ｹﾞｰｼﾞ | 10
| ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 7.9 |  | ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 7.8
計算 | GAS 密度(OP) | kg/m3(OP) | 5.4764 | 計算 | GAS 密度(OP) | kg/m3(OP) | 3
| GAS 流量(OP) | m3/h(OP) | 21.6493 |  | GAS 流量(OP) | m3/h(OP) | 19.5356
| Q H2O | m3/h | 1.4978 |  | Q H2O | m3/h | 0.99926
| 補正係数 Ｒ |  | 40.0588
GAS→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算) |  |  |  | GAS→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算)
1.2.2 Q=m3/h(OP) δ=kg/m3(ntp) SI-UNIT |  |  |  | 1.4.2 Q=m3/h(ntp) δ=kg/m3(OP) SI-UNIT
流量計仕様入力 | GAS 流量 | m3/h(OP) | 2.4 | 流量計仕様入力 | GAS 流量 | m3/h(ntp) | 1
| GAS 密度 | kg/m3(ntp) | 1.9 |  | GAS 密度 | kg/m3(OP) | 36.5
| GAS 温度 | ℃ | 20 |  | GAS 温度 | ℃ | 4
| GAS 圧力 | kPa ｹﾞｰｼﾞ | 5000 |  | GAS 圧力 | kPa ｹﾞｰｼﾞ | 5200
| ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 7.9 |  | ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 7.3
計算 | GAS 密度(OP) | kg/m3(OP) | 89.1542 | 計算 | GAS 密度(NTP) | kg/m3(ntp) | 0.70767
| GAS 流量(OP) | m3/h(OP) | 2.4 |  | GAS 流量(OP) | m3/h(OP) | 0.019388
| GAS 流量(NTP) | m3/h(ntp) | 112.6158
| Q H2O | m3/h | 0.67353 |  | Q H2O | m3/h | 0.0034497

## kgh ntp SI
GAS→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算)
1.4.2 Q=kg/h δ=kg/m3(ntp) SI-UNIT
流量計仕様入力 | GAS 流量 | kg/h | 174000
| GAS 密度 | kg/m3(ntp) | 0.8
| GAS 温度 | ℃ | 20
| GAS 圧力 | kPa ｹﾞｰｼﾞ | 3530
| ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 9999999
計算 | GAS 密度(OP) | kg/m3(OP) | 26.7214
| GAS 流量(OP) | m3/h(OP) | 6511.632
| Q H2O | m3/h | 1064.4359

## STEAM
STEAM→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算)
2.1 Q=kg/h δ=kg/m3
流量計仕様入力 | STEAM 流量 | kg/h | 2000
| STEAM 密度 | kg/m3 | 1.134
| （STEAM 温度） | （℃） | 100
| （STEAM 圧力） | （kgf/cm2G） | 100
| ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 7.9
計算 | STEAM 密度(OP) | kg/m3(OP) | 1.134
| STEAM 流量(OP) | m3/h(OP) | 1763.6684
| Q H2O | m3/h | 55.5093
| 補正係数 Ｒ |  | 36.03
STEAM→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算)
2.2 Q=m3/h δ=kg/m3
流量計仕様入力 | STEAM 流量 | m3/h | 2.989
| STEAM 密度 | kg/m3 | 1.606
| （STEAM 温度） | （℃） | 120
| （STEAM 圧力） | （kgf/cm2G） | 5
| ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 7.9
計算 | STEAM 密度(OP) | kg/m3(OP) | 1.606
| STEAM 流量 | kg/h | 4.8003
| Q H2O | m3/h | 0.11196

## Sm3h kgfcm2G
GAS→ H2O相当流量へ換算 (H2O 換算)
1.5 Q=Sm3/h (20℃ 1atm ) δ=kg/Nm3
流量計仕様入力 | GAS 流量 | Sm3/h | 4
| GAS 密度 | kg/Nm3 | 1.293
| GAS 温度 | ℃ | 20
| GAS 圧力 | kgf/cm2G | 1
| ﾌﾛｰﾄ比重 |  | 7.9
| GAS 流量 | Nm3/h | 3.7271
| GAS 密度 20℃,1atm | kg/m3(S) | 1.2048
計算 | GAS 密度(OP) | kg/m3(OP) | 2.3709
| GAS 流量(OP) | m3/h(OP) | 2.0327
| 補正係数 R |  | 40.2885
| Q H2O | m3/h | 0.092512

## 混合ガス密度
混合ガスの密度を求める。 |  | 混合ガス密度計算エクセルファイル kongogas-01 流体工業株式会社
混合ガス密度 kg/m^3(ntp) = N2 % × N2 分子量 ＋ H2 % × H2 分子量 ＋ ････････ ／ 22.4 |  |  |  |  | 青字入力
混合ガス５種類までの計算 |  | ガス種類 | ガス 名称 | 混合比率％ (100以下） | 分子量
|  | NO.1 | H2 | 20 | 2.0138
|  | NO.2 | CO2 | 20 | 44.2624
|  | NO.3 | CO | 10 | 28
混合ガス密度 kg/m^3(ntp) |  | NO.4 | Ar | 30 | 39.9616
1.5174 |  | NO.5 | O3 | 20 | 49.728
主な気体の密度 kg/m^3(ntp) （基準状態0℃、1atmにおける）
22.4
気体名称 | 密度 kg/m^3(ntp) | 分子量
ｱｾﾁﾚﾝ C2H2 | 1.171 | 26.2304
ｱﾙｺﾞﾝ Ar | 1.784 | 39.9616
ｱﾝﾓﾆｱ NH3 | 0.772 | 17.2928
一酸化炭素 CO | 1.25 | 28
ｴﾀﾝ C2H6 | 1.356 | 30.3744
ｴﾁﾚﾝ C2H4 | 1.26 | 28.224
塩素 CL2 | 3.22 | 72.128
ｵｿﾞﾝ O3 | 2.22 | 49.728
空気 (AIR) | 1.293 | 28.9632
一酸化窒素 NO | 1.34 | 30.016
酸素 O2 | 1.429 | 32.0096
水素 H2 | 0.0899 | 2.0138
窒素 N2 | 1.25 | 28
亜硫酸ガス SO2 | 2.926 | 65.5424
炭酸ガス CO2 | 1.976 | 44.2624
ﾍﾘｳﾑ He | 0.1785 | 3.9984
メタン CH4 | 0.717 | 16.0608
プロパン C3H8 | 2.02 | 45.248
ガスの種類が５種類まで計算できますが、ガスの種類が２種類の場合は NO.3 NO.4 NO.5 の分子量にゼロを入れてください。
ガスの種類が何種類でも、混合比率は合計で１００になるように入力してください。